## Historie
BIM Elementeplan
Autor(en): | Thorsten Strathaus, BBL
D. Schwarz, LIBAL
Simon Dilhas, abstract ag
Erstellung | 2023-08-14
Status | In Arbeit
Freigabe | offen
Anleitung zum Elementplan
Der Elementplan beschreibt die Datenanforderungen von BBL und dient als Grundlage für die Projektierung und Modellierung. Projektverfasser sind eigenverantwortlich für die Erfassung, Pflege und Prüfung zusätzlicher Modelle, Elemente und Attribute, die über die BBL-Anforderungen hinausgehen verantwortlich.
Aufbau und Inhalt:
Jedes zu liefernde Fachmodell hat einen eigenen Reiter. Jeder Reiter enthält: - Modellierungshinweise pro Element - Zugehörige Attribute - Beschreibung des Attributinhalts - Aussagen zur Addressierung im IFC-Schema Wiederholende Texte sind zur besseren Lesbarkeit ausgegraut.
Anwendung:
- Wählen Sie den Reiter des relevanten Fachmodells. - Beachten Sie die Modellierungshinweise für jedes Element. - Erfassen Sie die geforderten Attribute mit den beschriebenen Inhalten. - Nutzen Sie die Filterfunktion bei Bedarf. - Verwenden Sie die "Sort"-Spalte, um zur Ausgangsreihenfolge zurückzukehren.
Änderungshistorie
Version | Änderung | Bearbeiter | Datum
00.10 | Version Initialisierung | Thomas Schmid | 2022-06-20
00.11 | Überarbeitung | Thomas Schmid | 2022-06-22
00.12 | Überarbeitung | Daniel Schwarz | 2022-06-30
00.13 | Überarbeitung | Daniel Schwarz | 2022-07-02
00.14 | Ergänzung PIR | Daniel Schwarz | 2022-07-08
00.15 | Stand abgeglichen mit BIM Richtlinie | Daniel Schwarz | 2022-07-28
00.15.1 | Ergänzung PIA-651 | Daniel Schwarz | 2022-08-30
00.15.2 | Strukturierung Register 01_CRB_eBKP-H-Ifc | Daniel Schwarz | 2022-09-19
00.15.3 | Register "Raum" ausgeblendete Zeilen gelöscht | Thomas Schmid | 2022-09-19
00.15.4 | Register 01_CRB_eBKP-H-Ifc: Spalten TP und 2D ergänzt | Thomas Schmid | 2023-02-27
00.15.5 | Phasen als einzelne Spalten dargestellt Geschossbezeichnungen angepasst Bauteil: Erdbebenanforderungen bei Tragwerksmodell Bauteil: Fenster/Boden nur bei Arch Modell Bruttoräume: Nettofläche entfernt Lebenszyklus Werte definiert Raumbezeichnung+Raumbeschreibung bei Raum+Nettoraum: Ifc Verortung getauscht(IfcSpace/LongName<>IfcSpaceDescription) Raum/Raumnummer: ARCH+TGA Grundstück: Name & GUID > alle Gebäude: Name & GUID > alle Zonen: Name & GUID > Arch und TGA System: Name & GUID > Arch und TGA Geschoss/Logischer Bezug zu Räumen: ARCH+TGA Raum/Raumhoehe_brutto [m]: Neu als Cust_Space.GrossHeight Raum/Luftmengen pro Raum: Neu als Cust PSet Raum/Raumklima Temperatur: Neu als Cust PSet Raum/Raumklima Luftfeuchtigkeit: Neu als Cust PSet System/Leistungsbedarf H/K/E: Neu als IfcInteger. Masseinheit definiert System/Nutzenergiebedarf H/K/E + Beleuchtung: Neu als IfcInteger. Masseinheit definiert System/Endenergiebedarf Wärme und Kälte: Neu als IfcInteger. Masseinheit definiert System/Luftmenge pro Anlage: Neu als IfcInteger. Masseinheit definiert System/Bezeichnung Langtext: Neu als Cust Anlage Lange Anlagenbeschreibung System: Angaben nur aus ARCH+TGA Modell | Thomas Schmid, Daniel Schwarz | 2023-04-03
00.15.6 | Spalten für Erfassung 3d Bestand hinzugefügt | Thomas Schmid
00.15.7 | Trennung Elementplan / Anforderungen von den Erläuterungen / pick-lists | Thorsten Strathaus | 2023-10-11
00.15.8 | Trennung Attribute in "System" & "Bauteil" nach Ersteller, Spalten "Y" und "Z" sowie Markierung Attribute per BBL Anwendungsfall in Spalten "AA" bis "AH" | Thorsten Strathaus | 2023-10-26
00.15.9 | Bereinigung gesamthaft: Entfernung Spalten in den Reitern "System" & "Bauteil-Bauteiltyp" & "01_CRB" Hinzufügung der KBOB BIM Anwendungsfälle (1-8) sowie der Spalten "Leistung" & "Informationsquelle" in den Reitern "System" & "Bauteil-Bauteiltyp" | Thorsten Strathaus | 2023-10-31
00.16.0 | Bereinigung gesamthaft Reduzierung des Grossteils der Informationsanforderungen auf SIA 51 und folgende | Thorsten Strathaus | 2024-02-01
00.16.2 | Übernahme in Datenbank und Bereinigung | Simon Dilhas | 2024-08-14

## M ARC-REF
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Abkürzung des Ländercodes gemäss Liste | Country |  | IfcLabel | https://airtable.com/app1tw3HEB5yhaBXV/shroDh1jVBl5V90lW | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Identifikationsnummer, die von der gesetzlichen Registrierungsbehörde für den Titel eines Grundstücks vergeben wird. Grundbuchblatt - Bezeichnung, Parzellenname. | LandArea |  | IfcIdentifier |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Flurname | Location |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Postleitzahl. z.B. "3400" | PostalCode |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Kanton, Region. z.B. Zürich | Region |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Gemeinde, Ort an welchem sich das Grundstück befindet. z.B. "Affoltern am Albis" | Town |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_LandRegistration | Angabe der Grösse der Grundstücksfläche wie sie im Grundbuch verzeichnet ist (mehrere Grundstückflächen mit Trennzeichen "; ") | LandID |  | IfcIdentifier |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Nummer der Wirtschaftseinheit: "2564" | Identifier |  | IfcIdentifier |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Bezeichnung der Wirtschaftseinheit. z.B. "Sammlungszentrum" | PropertyName |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M ARC-REF | Referenzmodell Georeferenzierung & Projektdaten | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21

## M ARC GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Abkürzung des Ländercodes gemäss Liste | Country |  | IfcLabel | https://airtable.com/app1tw3HEB5yhaBXV/shroDh1jVBl5V90lW | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Identifikationsnummer, die von der gesetzlichen Registrierungsbehörde für den Titel eines Grundstücks vergeben wird. Grundbuchblatt - Bezeichnung, Parzellenname. | LandArea |  | IfcIdentifier |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Flurname | Location |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Postleitzahl. z.B. "3400" | PostalCode |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Kanton, Region. z.B. Zürich | Region |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Gemeinde, Ort an welchem sich das Grundstück befindet. z.B. "Affoltern am Albis" | Town |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_LandRegistration | Angabe der Grösse der Grundstücksfläche wie sie im Grundbuch verzeichnet ist (mehrere Grundstückflächen mit Trennzeichen "; ") | LandID |  | IfcIdentifier |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Nummer der Wirtschaftseinheit: "2564" | Identifier |  | IfcIdentifier |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Bezeichnung der Wirtschaftseinheit. z.B. "Sammlungszentrum" | PropertyName |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Amtliche Haus-Nr. (Adresse) | AdressNumber |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | 16
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Klassiifikation gemäss BBL, Werte 1-4 | RiskLevel |  | IfcLabel | 1, 2, 3, 4 | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | 17
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Amtliche Gebäude-Nr. (Versicherungs-Nr.) | InsuranceNumber |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | 18
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | 2 stellige Objektnr / Gebäudenummer BBL: z.B. AB | BuildingID |  | IfcIdentifier |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | 19
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | Objekttyp gemäss Wertebereich. z.B. 03.01: Lagerhallen | Reference |  | IfcIdentifier | https://airtable.com/app1tw3HEB5yhaBXV/shr97tZsiDYwqdtPn | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | Angabe des Jahres, in dem das Gebäude fertiggestellt wurde. Bei Umbau wird das Datum der Fertigstellung des Umbaues eingetragen. | YearOfConstruction | YYYY | IfcIdentifier |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | 21
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey | Pset_BuildingStoreyCommon | Gibt an ob ein Geschoss über oder unteririsch ist: TRUE ... überirdisch FALSE ... unterirdisch UNKNOWN ... im Hang | AboveGround |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 24
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey | Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | Systemhöhe des Geschosses [m], gemessen von der Oberkante Rohdecke bis zur Oberkante Rohdecke im darüberliegenden Geschoss. Wird nur angegeben, wenn es eine konstante Höhe gibt: "4.50" | GrossHeight | m | IfcReal |  | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Baurechtliche Parzelle | Jede Parzelle wird als modelliertes Element als Projektion von Oben übergeben. - Höhe = 1m | IfcBuildingElementProxy |  | Parzellennummer gemäss Katasterplan | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Baurechtliche Parzelle | Jede Parzelle wird als modelliertes Element als Projektion von Oben übergeben. - Höhe = 1m | IfcBuildingElementProxy |  | Bitte geben Sie den Wert "Parcel" (englisch für Parzelle) ein, sodass das Element gefiltert werden kann. | ObjectType |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165 | Das Klassifikationssystem muss nach Bau 281d Weisung CAD-Daten – Anhang 3 Flächenbaum BBL 01.06.2018. Gemäss 03_Raumtypen exakt als: "BBL_Bau _281" bezeichnet werden. '- Die modelierten Raum Elemente (ifcSpace) sind den Typen zuzuordnen und zu exportieren. | IfcClassification |  | Raum Typ Bezeichnung gemäss 03_Raumtypen DIN 277-SIA 0165 | Name |  | IfcLabel | HNF 1, HNF 1.1, HNF 1.2, HNF 1.3, HNF 1.4, HNF 1.5, HNF 1.6, HNF 2, HNF 2.1, HNF 2.2, HNF 2.3, HNF 2.4, HNF 2.5, HNF 2.6, HNF 2.8, HNF 2.9, HNF 3, HNF 3.1, HNF 3.2, HNF 3.3, HNF 3.4, HNF 3.5, HNF 3.6, HNF 3.7, HNF 3.8, HNF 3.9, HNF 4, HNF 4.1, HNF 4.2, HNF 4.3, HNF 4.4, HNF 4.5, HNF 4.6, HNF 5, HNF 5.1, HNF 5.2, HNF 5.3, HNF 5.4, HNF 5.5, HNF 5.6, HNF 5.7, HNF 5.8, HNF 5.9, HNF 6, HNF 6.2, HNF 6.3, HNF 6.4, HNF 6.5, HNF 6.6, HNF 6.7, HNF 6.8, NNF 7, NNF 7.1, NNF 7.2, NNF 7.3, NNF 7.4, NNF 7.5, NNF 7.6, NNF 7.7, FF 8, FF 8.1, FF 8.2, FF 8.3, FF 8.4, FF 8.5, FF 8.6, FF 8.7, FF 8.8, FF 8.9, VF 9, VF 9.1, VF 9.2, VF 9.3, VF 9.4, BUF 10.1, AGF, GF, GV | Raum, Luftraum (Geschossweise), Aussenraum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Eindeutige Nummer des Raumes. z.B. 01.008 nach dem Schema Geschoss Fortlaufende Nummer | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 33
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Raumbeschreibung (nicht zwingend) z.B. Konferenzsaal mit 24 Plätzen und Beamer | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Standard IFC PredefinedType Wert: "SPACE" | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum | SPACE | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Cust_Space | Flächenlast [kN/m2]: 5.0 | AreaLoad | KN/m2 | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 36
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Cust_Space | Punktlast [kN]: 10.0 | PointLoad | KN | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 37
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Gibt an ob es sich bei dem Raum um einen Fluchtweg handelt. | FireExit |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 38
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Angabe ob es sich bei dem Raum um einen Innenraum oder Aussenraum handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Raumfläche gemäss Pflichtenheft z.B: "30.00" | NetPlannedArea | m2 | IfcAreaMeasure |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Gibt an ob der Raum Barrierefrei erreichbar ist. | HandicapAccessible |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 41
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceFireSafetyRequirements | Gibt an ob es sich bei dem Raum um einen Fluchtweg handelt. | FireExit |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 42
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceOccupancyRequirements | Raumhoehe Soll: Geforderte Raumhöhe gemäss Vorgabe Raumbuch, Pflichteheft etc. | MinimumHeadroom | m | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  | X | [5 empty] | X | X | 43
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceOccupancyRequirements | Die Anzahl der Personen die für der Raum vorgesehen ist. | OccupancyNumber | Anzahl | IfcCountMeasure |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | 44
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Luftmengen pro Raum [m3/h] für Lüftungsauslegung | NaturalVentilationRate | m3/h | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 45
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Luftfeuchtigkeit [%] | SpaceHumidityMax | % | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 46
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Temperatur [°C] Sommer maximal | SpaceTemperatureSummerMax | °C | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 47
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Temperatur [°C] Winter minimal | SpaceTemperatureWinterMin | °C | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 48
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante Fertig Fussboden bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight | m | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 49
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Brutto [m2] | GrossFloorArea | m2 | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume | m3 |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 51
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante Fertigfussboden bis zu Unterkante Rohdecke | Height | m | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | 52
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt. '- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea | m2 | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 53
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbezeichnung gemäss Klassifikation Liste Raumtype bzw. Bestellung: Luftraum | LongName |  | IfcLabel | Luftraum , Flachdach , Steigzone, Vorsatzschale, PP, PM, PV, PI | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 54
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Standard IFC PredefinedType Wert: "SPACE" | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum | .USERDEFINED | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 55
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante des unteren Raumes bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight | m | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 56
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume | m3 |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 57
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante des Unteren Raumes bis zu Unterkante Rohdecke | Height | m | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | 58
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea | m2 | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 59
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden. - Der Aussenraum wird als Volumenkörper ausserhalb des Ifc Gebäudes mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace |  | Eindeutige Nummer des Raumes. z.B. 01.008 nach dem Schema Geschoss Fortlaufende Nummer | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 60
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden. - Der Aussenraum wird als Volumenkörper ausserhalb des Ifc Gebäudes mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbeschreibung (nicht zwingend) z.B. Konferenzsaal mit 24 Plätzen und Beamer | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 61
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden. - Der Aussenraum wird als Volumenkörper ausserhalb des Ifc Gebäudes mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Angabe ob es sich bei dem Raum um einen Innenraum oder Aussenraum handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 62
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden. - Der Aussenraum wird als Volumenkörper ausserhalb des Ifc Gebäudes mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche brutto [m2]: 200 | GrossFloorArea | m2 |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 63
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbezeichnung gemäss Klassifikation Liste Raumtype bzw. Bestellung: Luftraum | LongName |  | IfcLabel | Luftraum , Flachdach , Steigzone, Vorsatzschale, PP, PM, PV, PI | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 64
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Standard IFC PredefinedType Wert: "PARKING" | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum | PARKING | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 65
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante Fertig Fussboden bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight | m | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 66
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante Fertigfussboden bis zu Unterkante Rohdecke | Height | m | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | 67
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea | m2 | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 68
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Sicherheitsbereich | Die Sicherheitszonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Sicherheitsbereich zugeordnet sind. Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume eines Sicherheitsbereiches: - "SB0 Öffentliche Zone" - "SB1 Halböffentliche Zone" - SB2 Mischzone - "SB2 Spezielle Mischzone" - SB3 Verwaltungszone - "SB3 Spezielle Verwaltungszone" - SB4 Sicherheitszone - SBG Gebäudetechnik | Name |  | IfcLabel | SB0, SB1, SB2, SB2S, SB3, SB3S, SB4, SBG | Raum, Luftraum (Geschossweise) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 69
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Schutzzonen | Die Schutzzonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welcher Schutzzone zugeordnet sind. Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Zone ID, Name der Zone gemäss Klassifikation Zonentyp: "SZ1" | Name |  | IfcLabel | SZ0, SZ1, SZ2, SZ3 | Raum, Luftraum (Geschossweise) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren. Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Raum, Luftraum (Geschossweise), Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 71
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Brandabschnittszone | Die Brandabschnitte werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Brandabschnitte zugeordnet sind. Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Brandabschnitte gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit BR gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. BR13 | Name |  | IfcLabel | ^BR\d+$ | Raum, Luftraum (Geschossweise) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Explosionszone | Die Brandabschnitte werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Brandabschnitte zugeordnet sind. Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Explosionszone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit EX gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. EX13 | Name |  | IfcLabel | ^EX\d+$ | Raum, Luftraum (Geschossweise) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 73
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Gebäudezone | Die Gebäudezonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Gebäudeteil zugeordnet sind. Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Gebäudezone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit GB gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. GB13 | Name |  | IfcLabel | ^GB\d+$ | Raum, Luftraum (Geschossweise) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 74
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Evakuierungszone | Die Evakuierungsbereiche werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Evakuierungsbereiche zugeordnet sind. Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Evakuierungszone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit EV gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. EV13 | Name |  | IfcLabel | ^EV\d+$ | Raum, Luftraum (Geschossweise) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 76
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 77
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 78
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 79
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 80
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 81
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Frei wählbar nach konsistenter Definition des Fachplaner. Entweder als Bauteiltyp oder wenn sinnvoll kann der Name mit einer eindeutige Nummer ergänzt werden. Beispiel: Fertigteilstützen Nr. 007, Lüftungsklappen Nr. 018, Brandschotts Nr. 321... | Name |  | IfcLabel |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 82
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 83
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 84
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating | dB (R'w) |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 85
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 86
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  | -, E30, E60, EI30, EI60, EI90, REI30, REI60, REI90, REI120 | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 87
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 88
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 89
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance | W/m²K |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 90
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware | St, m3, m2 |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 91
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Spätestens ab Bauprojekt ist eine eigene Türnummer mit Raumbezug zu führen. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 92
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Eindeutige Typenbezeichnung nach Vorgabe des Projektverfassers. | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 93
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Der PredefinedType ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. Zudem wird dies zur Auswertung durch Armasuisse verwendet. DOOR ... Tür GATE ... Tor TRAPDOOR ... Revisionsöffnung | PredefinedType |  |  | DOOR, GATE, TRAPDOOR | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 94
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Der OperationType ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. Zudem wird dies zur Auswertung durch Armasuisse verwendet. | OperationType |  |  | SINGLE_SWING_LEFT, SINGLE_SWING_RIGHT, DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING, DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT, OUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT, DOUBLE_SWING_LEFT, DOUBLE_SWING_RIGHT, DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 95
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon |  | FireRating |  | IfcLabel | -, E30, E60, EI30, EI60, EI90, REI30, REI60, REI90, REI120 | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 96
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Für den Glasanteil von Fenstern ist das Verhältnis zwischen Glasfläche / Türfläche einzutragen, | GlazingAreaFraction |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 97
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob die Tür Elektrisch öffenbar ist. | HasDrive |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 98
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 99
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Angaben des Einbruchsschutzes | SecurityRating |  | IfcLabel | RC1 N, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6 | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 100
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 101
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Qto_DoorBaseQuantities |  | Area | m2 |  |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 102
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | In späteren Phasen ist auch eine eindeutige Fensternummer möglich. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 103
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | Eindeutige Typenbezeichnung nach Vorgabe des Projektverfassers. | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 104
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | Der PredefinedType ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. WINDOW ... Fenster in Wand SKYLIGHT ... Dachfenster LIGHTDOME ... Lichtkuppel USERDEFINED ... alle anderen | PredefinedType |  |  | WINDOW, SKYLIGHT, LIGHTDOME, UNDEFINED | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 105
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Cust_Element | Gibt an ob das Fenster öffenbar ist. | Opens |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 106
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt die Brandschutzeigenschaften gemäss VKF an. | FireRating |  | IfcLabel | -, E30, E60, EI30, EI60, EI90, REI30, REI60, REI90, REI120 | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 107
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Für den Glasanteil von Fenstern ist das Verhältnis zwischen Glasfläche / Türfläche einzutragen, | GlazingAreaFraction |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 108
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 109
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Angaben des Einbruchsschutzes | SecurityRating |  | IfcLabel | RC1 N, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6 | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 110
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 111
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Qto_WindowBaseQuantities | Fensterfläche | Area | m2 | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 112
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering |  | Wertebereich: "FLOORING" | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 113
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering | Cust_Element | Bezeichnung des Bodenbelagsmaterials nach Standard des Bewirtschaftungssystems. - Materialien mit BB am Anfang sind für den Innenbereich vorgesehen. - Materialien mit AB sind für den Aussenbereich vorgesehen. | Floormaterial |  |  | BB01: unbekannt, BB10: Textile Bodenbeläge, BB20: Kunststoffbeläge und Linoleum, BB30: Guss-(Asphalt) und Gummiböden, BB40: Parkett, Korkparkett, BB50: Stein- und Zementböden (rauh), BB60: Stein- und Plattenböden (poliert), BB70: Steinholz (Holzzement), Klinker und Tonplatten unglasiert, BB80: Waschbeton, BB90: Noppen- und Pastillenbeläge, BB91: Holzriemenboden, BB92: Naturboden, BB95: Gitterrost, BB96: Riffelblech, BB97: Spanplatte, BB98: Glas, BB99: Sonstige | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 114
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering | Qto_CoveringBaseQuantities |  | NetArea | m2 |  |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 115
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Sonnenschutz |  |  |  | Gibt an um welche Art von Sonnenschutz es sich handelt. JALOUSIE: Jalousie / Lamellen SHUTTER: Fensterladen AWNING: Markise | PredefinedType |  |  | JALOUSIE , SHUTTER , AWNING | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 116
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Sonnenschutz |  |  | Pset_ShadingDeviceCommon | Gibt an, ob es sich um einen aussenliegenden (TRUE) oder um einen Innenliegenden Sonnenschutz (FALSE) handelt. | IsExternal |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 117
M ARC GM | Architektur Bauteile & Nettoräume | Sonnenschutz |  |  | Pset_ShadingDeviceCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 118

## M ARC-GV GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace |  | Der Name des Bruttoraumes setzt sich aus: Br_Geschoss_Fortlaufende Nummer z.B. Br_01_001 | Name |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Brutto [m2] | GrossFloorArea | m2 | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume | m3 |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
M ARC-GV GM | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Bruttoraumhöhe von Unterkante Rohdecke/Fundament bis Oberkante Rohdecke, Beim Dach wird von Oberkante Rohdecke bis OK Dachhaut modelliert. | Height | m |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 16

## M ARC-GF GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden übermessen, Grössere Lufträume werden ausgesparrt. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Angabe ob es sich bei dem Raum um einen Innenraum oder Aussenraum handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden übermessen, Grössere Lufträume werden ausgesparrt. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche brutto [m2]: 200 | GrossFloorArea | m2 |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M ARC-GF GM | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden übermessen, Grössere Lufträume werden ausgesparrt. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Bruttoraumhöhe von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke. | Height | m |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 15

## M ARC-FA GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 14
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 15
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 16
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Frei wählbar nach konsistenter Definition des Fachplaner. Entweder als Bauteiltyp oder wenn sinnvoll kann der Name mit einer eindeutige Nummer ergänzt werden. Beispiel: Fertigteilstützen Nr. 007, Lüftungsklappen Nr. 018, Brandschotts Nr. 321... | Name |  | IfcLabel |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 17
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating | dB (R'w) |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 20
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  | -, E30, E60, EI30, EI60, EI90, REI30, REI60, REI90, REI120 | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 22
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance | W/m²K |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 25
M ARC-FA GM | Architektur Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware | St, m3, m2 |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26

## M ARC-IA GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren. Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Raum, Luftraum (Geschossweise), Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 15
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 16
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcElementType,IfcBuildingElementType,IfcBeamType,IfcBuildingElementProxyType,IfcColumnType,IfcCoveringType,IfcCurtainWallType,IfcMemberType,IfcPlateType,IfcRailingType,IfcRampFlightType,IfcSlabType,IfcStairFlightType,IfcWallType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 17
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Möbel | Alle für die Beschaffung oder Umzug relevante Möbel sind zu modellieren. Die Polygonzahl soll soweit wie Möglich reduziert werden. D.h. Das Möbel ist ein Platzhalter und muss nicht jedes Detail zeigen. Somit sollten keine Herstellerbibliotheken genutzt werden. | IfcFurnishingElement |  | Aussagekräftiger Name nach Standard des Projektverfassers | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 19
M ARC-IA GM | Innenarchitektur Bauteile & Systeme | Möbel | Alle für die Beschaffung oder Umzug relevante Möbel sind zu modellieren. Die Polygonzahl soll soweit wie Möglich reduziert werden. D.h. Das Möbel ist ein Platzhalter und muss nicht jedes Detail zeigen. Somit sollten keine Herstellerbibliotheken genutzt werden. | IfcFurnishingElement | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20

## M ARC-LA GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly |  | Frei wählbar nach konsistenter Definition des Fachplaner. Entweder als Bauteiltyp oder wenn sinnvoll kann der Name mit einer eindeutige Nummer ergänzt werden. Beispiel: Fertigteilstützen Nr. 007, Lüftungsklappen Nr. 018, Brandschotts Nr. 321... | Name |  | IfcLabel |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 15
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance | W/m²K |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | 18
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Arbeiten Sie mit dem PredefinedType um genauer zu spezfizieren um was es sich handelt. z.B. FLOOR, ROOF, BASESLAB - Pflegen Sie das Attribut IsExternal (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Pflegen Sie das Attribut Load Bearing (wenn relevant) z.B. TRUE, FALSE - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Wand Beton, Betonwand, Stahlbetonwand usw. Wählen Sie im Projekt eine Schreibweise und halten Sie sich daran. Die Vorgaben in diesem Element sind generell und "weich" d.h. die Bauherrschaft wird diese Vorgaben nicht zu 100% prüfen und es liegt beim Projektverfasser so nahe wie Möglich am IFC Standard zu arbeiten, sodass der Datenaustausch zwischen den Disziplinen gut funktioniert. - Modellieren Sie die Bauteile geschossweise z.B. Trennen Sie Wände an der Geschossgrenze auf. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcElement,IfcBuildingElement,IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcColumn,IfcCovering,IfcCurtainWall,IfcDoor,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcShadingDevice,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcWindow,IfcElementAssembly | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware | St, m3, m2 |  |  | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06), Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen, Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering |  | Wertebereich: "FLOORING" | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 20
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen, Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering | Cust_Element | Bezeichnung des Bodenbelagsmaterials nach Standard des Bewirtschaftungssystems. - Materialien mit BB am Anfang sind für den Innenbereich vorgesehen. - Materialien mit AB sind für den Aussenbereich vorgesehen. | Floormaterial |  |  | AB01: unbekannt, AB10: Asphalt, AB11: Beton, Zement allgemein, AB12: Kies/Split/Naturweg, AB20: Plästerung allgemein, AB21: Platten allgemein, AB30: Gitterrost, AB40: Holz allgemein, AB50: Begrünt allgemein, AB51: Rasengittersteine, AB60: Wasser allgemein, AB99: Sonstige | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 21
M ARC-LA GM | Landschaftsplanungs | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen, Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering | Qto_CoveringBaseQuantities |  | NetArea | m2 |  |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 22

## M TWP GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBeamType,IfcColumnType,IfcSlabType,IfcWallType,IfcMemberType,IfcPlateType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 14
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBeamType,IfcColumnType,IfcSlabType,IfcWallType,IfcMemberType,IfcPlateType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 15
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBeamType,IfcColumnType,IfcSlabType,IfcWallType,IfcMemberType,IfcPlateType | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 16
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBeamType,IfcColumnType,IfcSlabType,IfcWallType,IfcMemberType,IfcPlateType | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 17
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBeamType,IfcColumnType,IfcSlabType,IfcWallType,IfcMemberType,IfcPlateType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 18
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Aussparungen / Durchbrüche | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen | IfcBeam,IfcColumn,IfcSlab,IfcWall,IfcFooting,IfcPile,IfcRoof,IfcRamp,IfcStair,IfcMember,IfcPlate,IfcReinforcingBar,IfcReinforcingMesh,IfcTendon |  | Aussparungen werden als PROVISIONFORVOID (Platzhalter für Aussparung gekennzeichnet. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 19
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen | IfcBeam,IfcColumn,IfcSlab,IfcWall,IfcFooting,IfcPile,IfcRoof,IfcRamp,IfcStair,IfcMember,IfcPlate,IfcReinforcingBar,IfcReinforcingMesh,IfcTendon | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 20
M TWP GM | Tragwerksplanung Bauteile & Systeme | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen | IfcBeam,IfcColumn,IfcSlab,IfcWall,IfcFooting,IfcPile,IfcRoof,IfcRamp,IfcStair,IfcMember,IfcPlate,IfcReinforcingBar,IfcReinforcingMesh,IfcTendon | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21

## M TWP SZ
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M TWP SZ | Tragwerksplanung Sperrzonen | Sperrzone | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen | IfcBuildingElementProxy |  | Die Sperrzonen müssen eindeutig Identifizierbar / benannt sein. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [7 empty] | X | X | X | 13

## M TWP BG
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M TWP BG | Baugrubenmodell | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M TWP BG | Baugrubenmodell | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M TWP BG | Baugrubenmodell | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M TWP BG | Baugrubenmodell | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M TWP BG | Baugrubenmodell | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M TWP BG | Baugrubenmodell | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M TWP BG | Baugrubenmodell | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M TWP BG | Baugrubenmodell | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M TWP BG | Baugrubenmodell | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M TWP BG | Baugrubenmodell | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M TWP BG | Baugrubenmodell | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M TWP BG | Baugrubenmodell | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M TWP BG | Baugrubenmodell | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M TWP BG | Baugrubenmodell | Aushub- & Aufschüttungsvolumen | Das Volumen von Aushub und Aufschüttung ist als separates Element zu modellieren. | IfcBuildingElementProxyType | Pset_BuildingElementProxyCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW: Aufschüttung - EXISTING: Bestandsterrain - DEMOLISH: Aushub - TEMPORARY: Zwischenlagerung | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14

## M HEI GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren. Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Raum, Luftraum (Geschossweise), Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Heizungsanlage (System) | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ... Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 15
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Bauteil Typ Heizung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBoilerType,IfcChillerType,IfcCoilType,IfcCondenserType,IfcCooledBeamType,IfcEvaporatorType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcSpaceHeaterType,IfcTankType,IfcTubeBundleType,IfcValveType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 16
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Bauteil Typ Heizung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBoilerType,IfcChillerType,IfcCoilType,IfcCondenserType,IfcCooledBeamType,IfcEvaporatorType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcSpaceHeaterType,IfcTankType,IfcTubeBundleType,IfcValveType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 17
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Bauteil Typ Heizung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBoilerType,IfcChillerType,IfcCoilType,IfcCondenserType,IfcCooledBeamType,IfcEvaporatorType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcSpaceHeaterType,IfcTankType,IfcTubeBundleType,IfcValveType | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 18
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Bauteil Typ Heizung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBoilerType,IfcChillerType,IfcCoilType,IfcCondenserType,IfcCooledBeamType,IfcEvaporatorType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcSpaceHeaterType,IfcTankType,IfcTubeBundleType,IfcValveType | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 19
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Bauteil Typ Heizung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcBoilerType,IfcChillerType,IfcCoilType,IfcCondenserType,IfcCooledBeamType,IfcEvaporatorType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcSpaceHeaterType,IfcTankType,IfcTubeBundleType,IfcValveType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 20
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Heizungs Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Heizkörper und Radiator - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcBoiler,IfcBurner,IfcChiller,IfcCoil,IfcCondenser,IfcCooledBeam,IfcEvaporator,IfcHeatExchanger,IfcPipeSegment,IfcPipeFitting,IfcPump,IfcSpaceHeater,IfcTank,IfcTubeBundle,IfcValve |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Heizungsanlage (System), Bauteil Typ Heizung |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M HEI GM | Heizungsbauteile & Systeme | Heizungs Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Heizkörper und Radiator - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcBoiler,IfcBurner,IfcChiller,IfcCoil,IfcCondenser,IfcCooledBeam,IfcEvaporator,IfcHeatExchanger,IfcPipeSegment,IfcPipeFitting,IfcPump,IfcSpaceHeater,IfcTank,IfcTubeBundle,IfcValve | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Heizungsanlage (System), Bauteil Typ Heizung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22

## M SAN GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren. Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Raum, Luftraum (Geschossweise), Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Sanitäranlagen (System) | Alle Elemente die mit Sanitär zu tun haben, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Abwasser, Frischwasser, Laborabwasser, ... Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 15
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Sanitär | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcSanitaryTerminalType,IfcWasteTerminalType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcValveType,IfcPumpType,IfcTankType,IfcFlowMeterType,IfcStackTerminalType,IfcFlowControllerType,IfcDistributionChamberElementType,IfcFlowTreatmentDeviceType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 16
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Sanitär | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcSanitaryTerminalType,IfcWasteTerminalType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcValveType,IfcPumpType,IfcTankType,IfcFlowMeterType,IfcStackTerminalType,IfcFlowControllerType,IfcDistributionChamberElementType,IfcFlowTreatmentDeviceType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 17
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Sanitär | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcSanitaryTerminalType,IfcWasteTerminalType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcValveType,IfcPumpType,IfcTankType,IfcFlowMeterType,IfcStackTerminalType,IfcFlowControllerType,IfcDistributionChamberElementType,IfcFlowTreatmentDeviceType | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 18
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Sanitär | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcSanitaryTerminalType,IfcWasteTerminalType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcValveType,IfcPumpType,IfcTankType,IfcFlowMeterType,IfcStackTerminalType,IfcFlowControllerType,IfcDistributionChamberElementType,IfcFlowTreatmentDeviceType | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 19
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Sanitär | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcSanitaryTerminalType,IfcWasteTerminalType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcValveType,IfcPumpType,IfcTankType,IfcFlowMeterType,IfcStackTerminalType,IfcFlowControllerType,IfcDistributionChamberElementType,IfcFlowTreatmentDeviceType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 20
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Sanitär Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Urinal und Pissoir - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcSanitaryTerminal,IfcWasteTerminal,IfcPipeSegment,IfcPipeFitting,IfcValve,IfcPump,IfcTank,IfcFlowMeter,IfcInterceptor,IfcStackTerminal,IfcTrap,IfcFlowController,IfcDistributionChamberElement,IfcFlowTreatmentDevice |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Bauteil Typ Sanitär, Sanitäranlagen (System) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M SAN GM | Sanitär Bauteile & Systeme | Sanitär Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Urinal und Pissoir - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcSanitaryTerminal,IfcWasteTerminal,IfcPipeSegment,IfcPipeFitting,IfcValve,IfcPump,IfcTank,IfcFlowMeter,IfcInterceptor,IfcStackTerminal,IfcTrap,IfcFlowController,IfcDistributionChamberElement,IfcFlowTreatmentDevice | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Bauteil Typ Sanitär, Sanitäranlagen (System) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22

## M LUF GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren. Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Raum, Luftraum (Geschossweise), Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Lüftungsanlagen (System) | Alle Elemente die mit Lüftung zu tun haben, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Zuluft Monoblock 1, Abluft Monoblock 1, ... Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 15
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Lüftung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcFanType,IfcDuctSegmentType,IfcDuctFittingType,IfcAirTerminalType,IfcAirTerminalBoxType,IfcDamperType,IfcFilterType,IfcHeatExchangerType,IfcFlowControllerType,IfcFlowMeterType,IfcValveType,IfcVibrationIsolatorType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 16
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Lüftung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcFanType,IfcDuctSegmentType,IfcDuctFittingType,IfcAirTerminalType,IfcAirTerminalBoxType,IfcDamperType,IfcFilterType,IfcHeatExchangerType,IfcFlowControllerType,IfcFlowMeterType,IfcValveType,IfcVibrationIsolatorType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 17
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Lüftung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcFanType,IfcDuctSegmentType,IfcDuctFittingType,IfcAirTerminalType,IfcAirTerminalBoxType,IfcDamperType,IfcFilterType,IfcHeatExchangerType,IfcFlowControllerType,IfcFlowMeterType,IfcValveType,IfcVibrationIsolatorType | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 18
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Lüftung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcFanType,IfcDuctSegmentType,IfcDuctFittingType,IfcAirTerminalType,IfcAirTerminalBoxType,IfcDamperType,IfcFilterType,IfcHeatExchangerType,IfcFlowControllerType,IfcFlowMeterType,IfcValveType,IfcVibrationIsolatorType | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 19
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Lüftung | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcFanType,IfcDuctSegmentType,IfcDuctFittingType,IfcAirTerminalType,IfcAirTerminalBoxType,IfcDamperType,IfcFilterType,IfcHeatExchangerType,IfcFlowControllerType,IfcFlowMeterType,IfcValveType,IfcVibrationIsolatorType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 20
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Lüftungs Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcDistributionFlowElement - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Monoblock Anlage 1 und Anlage 1 Monoblock - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcFan,IfcDuctSegment,IfcDuctFitting,IfcAirTerminal,IfcAirTerminalBox,IfcDamper,IfcFilter,IfcHeatExchanger,IfcFlowController,IfcFlowMeter,IfcValve,IfcVibrationIsolator |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Lüftungsanlagen (System), Bauteil Typ Lüftung |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M LUF GM | Lüftungs Bauteile & Systeme | Lüftungs Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcDistributionFlowElement - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Monoblock Anlage 1 und Anlage 1 Monoblock - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcFan,IfcDuctSegment,IfcDuctFitting,IfcAirTerminal,IfcAirTerminalBox,IfcDamper,IfcFilter,IfcHeatExchanger,IfcFlowController,IfcFlowMeter,IfcValve,IfcVibrationIsolator | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Lüftungsanlagen (System), Bauteil Typ Lüftung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22

## M KAL GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren. Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Raum, Luftraum (Geschossweise), Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Kälteanlage (System) | Alle Elemente die einer Kälteanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Kälteanlage 1, Kältanlage 2, Industriekälte 1, ... Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 15
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Kälte | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcChillerType,IfcCoolingTowerType,IfcEvaporativeCoolerType,IfcCondenserType,IfcEvaporatorType,IfcCooledBeamType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcValveType,IfcCompressorType,IfcUnitaryEquipmentType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 16
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Kälte | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcChillerType,IfcCoolingTowerType,IfcEvaporativeCoolerType,IfcCondenserType,IfcEvaporatorType,IfcCooledBeamType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcValveType,IfcCompressorType,IfcUnitaryEquipmentType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 17
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Kälte | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcChillerType,IfcCoolingTowerType,IfcEvaporativeCoolerType,IfcCondenserType,IfcEvaporatorType,IfcCooledBeamType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcValveType,IfcCompressorType,IfcUnitaryEquipmentType | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 18
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Kälte | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcChillerType,IfcCoolingTowerType,IfcEvaporativeCoolerType,IfcCondenserType,IfcEvaporatorType,IfcCooledBeamType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcValveType,IfcCompressorType,IfcUnitaryEquipmentType | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 19
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Kälte | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcChillerType,IfcCoolingTowerType,IfcEvaporativeCoolerType,IfcCondenserType,IfcEvaporatorType,IfcCooledBeamType,IfcHeatExchangerType,IfcPipeSegmentType,IfcPipeFittingType,IfcPumpType,IfcValveType,IfcCompressorType,IfcUnitaryEquipmentType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 20
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Kälte Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Kälteleitung und Leitung Kälte - - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcChiller,IfcCoolingTower,IfcEvaporativeCooler,IfcCondenser,IfcEvaporator,IfcCooledBeam,IfcFanCoilUnit,IfcHeatExchanger,IfcPipeSegment,IfcPipeFitting,IfcPump,IfcValve,IfcCompressor,IfcCoolingDevice,IfcUnitaryEquipment |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Bauteil Typ Kälte, Kälteanlage (System) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M KAL GM | Kälte Bauteile & Systeme | Kälte Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcSlab - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Kälteleitung und Leitung Kälte - - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcChiller,IfcCoolingTower,IfcEvaporativeCooler,IfcCondenser,IfcEvaporator,IfcCooledBeam,IfcFanCoilUnit,IfcHeatExchanger,IfcPipeSegment,IfcPipeFitting,IfcPump,IfcValve,IfcCompressor,IfcCoolingDevice,IfcUnitaryEquipment | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Bauteil Typ Kälte, Kälteanlage (System) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22

## M ELE GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren. Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Raum, Luftraum (Geschossweise), Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Elektro | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcCableSegmentType,IfcCableCarrierSegmentType,IfcElectricMotorType,IfcJunctionBoxType,IfcLampType,IfcLightFixtureType,IfcOutletType,IfcProtectiveDeviceType,IfcSwitchingDeviceType,IfcTransformerType,IfcElectricGeneratorType,IfcElectricApplianceType | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 15
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Elektro | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcCableSegmentType,IfcCableCarrierSegmentType,IfcElectricMotorType,IfcJunctionBoxType,IfcLampType,IfcLightFixtureType,IfcOutletType,IfcProtectiveDeviceType,IfcSwitchingDeviceType,IfcTransformerType,IfcElectricGeneratorType,IfcElectricApplianceType | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 16
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Elektro | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcCableSegmentType,IfcCableCarrierSegmentType,IfcElectricMotorType,IfcJunctionBoxType,IfcLampType,IfcLightFixtureType,IfcOutletType,IfcProtectiveDeviceType,IfcSwitchingDeviceType,IfcTransformerType,IfcElectricGeneratorType,IfcElectricApplianceType | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 17
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Elektro | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcCableSegmentType,IfcCableCarrierSegmentType,IfcElectricMotorType,IfcJunctionBoxType,IfcLampType,IfcLightFixtureType,IfcOutletType,IfcProtectiveDeviceType,IfcSwitchingDeviceType,IfcTransformerType,IfcElectricGeneratorType,IfcElectricApplianceType | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 18
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Bauteil Typ Elektro | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. | IfcCableSegmentType,IfcCableCarrierSegmentType,IfcElectricMotorType,IfcJunctionBoxType,IfcLampType,IfcLightFixtureType,IfcOutletType,IfcProtectiveDeviceType,IfcSwitchingDeviceType,IfcTransformerType,IfcElectricGeneratorType,IfcElectricApplianceType | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [7 empty] | X | X | X | 19
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Elektro Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcDistributionFlowElement - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Monoblock Anlage 1 und Anlage 1 Monoblock, Hauptverteilung Strang 1, ... - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcCableSegment,IfcCableCarrierSegment,IfcElectricDistributionBoard,IfcElectricMotor,IfcElectricalCircuit,IfcJunctionBox,IfcLamp,IfcLightFixture,IfcOutlet,IfcProtectiveDevice,IfcSwitchingDevice,IfcTransformer,IfcElectricGenerator,IfcElectricAppliance,IfcSolarDevice |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Bauteil Typ Elektro, Elektroanlagen (System) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M ELE GM | Elektro Bauteile & Systeme | Elektro Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Für alle nicht näher im Element spezifiziert gelten diese Vorgaben. - Wählen Sie die am besten passende IfcEntität z.B. IfcDistributionFlowElement - Bezeichnen Sie gleiche Element immer gleich Nicht: Monoblock Anlage 1 und Anlage 1 Monoblock, Hauptverteilung Strang 1, ... - Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. | IfcCableSegment,IfcCableCarrierSegment,IfcElectricDistributionBoard,IfcElectricMotor,IfcElectricalCircuit,IfcJunctionBox,IfcLamp,IfcLightFixture,IfcOutlet,IfcProtectiveDevice,IfcSwitchingDevice,IfcTransformer,IfcElectricGenerator,IfcElectricAppliance,IfcSolarDevice | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung, Bauteil Typ Elektro, Elektroanlagen (System) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21

## M EBF GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden übermessen, Grössere Lufträume werden ausgesparrt. | IfcSpace |  | Hier wird die Geschossfläche definiert. "GFA" | PredefinedType |  | IfcSpaceTypeEnum | GFA | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 13
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Energiefläche / Volumen | Das Modellierte Volumen der Flächen die zur Energiebezugsfläche gehören. Modellierung sodass Flächen gemäss SIA380/1 herausgezogen werden können. | IfcSpace |  | Der Name des Bruttoraumes setzt sich aus: Br_Geschoss_Fortlaufende Nummer z.B. Br_01_001 | Name |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 14
M EBF GM | Bauphysik Energiebezugsflächen | Energiefläche / Volumen | Das Modellierte Volumen der Flächen die zur Energiebezugsfläche gehören. Modellierung sodass Flächen gemäss SIA380/1 herausgezogen werden können. | IfcSpace |  | Hier wird die Geschossfläche definiert. "GFA" | PredefinedType |  | IfcSpaceTypeEnum | GFA | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 15

## M SIC GM
DateiName | Modell | Element | Element Beschreibung | Ifc Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Ifc Attribut | Einheit | Ifc Daten Typ | Wertebereich | Logischer Bezug | 11 | 21 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | Sort
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | Platzhalter Nummer | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | Platzhalter Name | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnissformulierung, 21 Machbarkeitsstudie, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren / AUflage, 41 Ausschreibungen, Vergaben, 51 Ausführungsplanung, 61 Betrieb, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme, Abschluss | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name | ^\d{4}/\d{4}/\d{4}/\d{4}/[A-Z]{2}$ | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden. - Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss, 6. Obergeschoss, 7. Obergeschoss, 8. Obergeschoss, 9. Obergeschoss, 10. Obergeschoss, 1. Untergeschoss, 2. Untergeschoss, 3. Untergeschoss, 4. Untergeschoss, 5. Untergeschoss, 1. Zwischengeschoss, 2. Zwischengeschoss, 3. Zwischengeschoss, 4. Zwischengeschoss, 5. Zwischengeschoss, 6. Zwischengeschoss, 7. Zwischengeschoss, 8. Zwischengeschoss, 9. Zwischengeschoss, 10. Zwischengeschoss | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165, Schutzzonen, Nutzungseinheit, Modelleinfügepunkte, Aussenraum, Geschossvolumen, Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M SIC GM | Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben. Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N | m | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M SIC GM | Sicherheitsplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | A Grundstück, A01 Grundstück; Baurecht, A01.01 Grundstückserwerb, A01.02 Baurechtserwerb, A01.03 Bauwerkserwerb, A01.04 Perimeterbeitrag, A02 Nebenkosten zu Grundstück Baurecht, A02.01 Handänderungssteuer; Gewinnsteuer, A02.02 Notariatskosten, A02.03 Grundbuchgebühr, A02.04 Anwaltskosten; Gerichtskosten, A02.05 Vermittlungsprovision, A02.06 Abfindung; Servitut, A02.07 Vermessung; Vermarkung, B Vorbereitung, B01 Untersuchung; Aufnahme; Messung, B01.01 Baugrunduntersuchung, B01.02 Bestandsaufnahme, B01.03 Umweltmessung, B01.04 Überwachung, B02 Baustelleneinrichtung, B02.01 Baustellenerschliessung, B02.02 Versorgung; Entsorgung, B02.03 Arbeitsraum; Aufenthaltsraum, B02.04 Hebe-; Verlade-; Transport-; Lagereinrichtung, B02.05 Einrichtung für Materialaufbereitung, B02.06 Witterungsbedingte Baumassnahme, B02.07 Baustellenorganisation; Sicherheit, B02.08 Schutzmassnahme für Umgebung, B03 Provisorium, B03.01 Provisorisches Rückhaltesystem, B03.02 Provisorische Werkleitung, B03.03 Provisorisches Gebäude, B03.04 Provisorische Verkehrsanlage, B03.05 Provisorische Ausstattung, B04 Erschliessung durch Werkleitungen, B04.01 Starkstromleitung, B04.02 Schwachstromleitung, B04.03 Fernwärmeleitung, B04.04 Fernkälteleitung, B04.05 Wasserleitung, B04.06 Schmutzwasserleitung, B04.07 Regenwasserleitung, B04.08 Gasleitung, B05 Rodung; Rückbau, B05.01 Fällung; Rodung; Umpflanzung, B05.02 Nicht kontaminierter Rückbau, B05.03 Kontaminierter Rückbau, B06 Baugrube, B06.01 Nicht kontaminierter Aushub, B06.02 Kontaminierter Aushub, B06.03 Böschungssicherung, B06.04 Baugrubenabschluss, B06.05 Materialeinbau, B06.06 Wasserhaltung, B07 Baugrundverbesserung; Bauwerkssicherung, B07.01 Verbesserung Baugrund, B07.02 Pfählung, B07.03 Unterfangung Bauwerk, B07.04 Sicherung Bauwerk, B08 Gerüst, B08.01 Fassadengerüst, B08.02 Arbeitsgerüst, B08.03 Notdach, B08.04 Schutzgerüst, B09 Anpassung angrenzendes Bauwerk, B09.01 Bauliche Anpassungen angrenzendes Bauwerk, B09.02 Unterfangung; Sicherung angrenzendes Bauwerk, B09.03 Verkehrsanlage ausserhalb Grundstück, C Konstruktion Gebäude, C01 Fundament; Bodenplatte, C01.01 Unterbau Fundament und Bodenplatte, C01.02 Fundament, C01.03 Bodenplatte, C01.04 Erdverbundene Treppe; Rampe, C01.05 Erdverbundenes Podest, C02 Wandkonstruktion, C02.01 Aussenwandkonstruktion, C02.02 Innenwandkonstruktion, C03 Stützenkonstruktion, C03.01 Aussenstütze, C03.02 Innenstütze, C04 Deckenkonstruktion; Dachkonstruktion, C04.01 Geschossdecke, C04.02 Innen liegende Treppe; Rampe, C04.03 Innen liegende Podeste, C04.04 Konstruktion Flachdach, C04.05 Konstruktion geneigtes Dach, C04.06 Aussen liegende Treppe; Rampe, C04.07 Aussen liegende Podeste, C04.08 Aussen liegende Konstruktion; Vordach, C05 Ergänzende Leistung zu Konstruktion, C05.01 Durchbruch; Schlitz zu Konstruktion, C05.02 Maschinensockel; Einlage, D Technik Gebäude, D01 Elektroanlage, D01.01 Anlage; Erzeugung Starkstrom, D01.02 Transformierung Starkstrom, D01.03 Speicherung Starkstrom, D01.04 Installation Starkstrom, D01.05 Verbraucher Starkstrom: Leuchten, D01.06 Verbraucher Starkstrom: Elektrogeräte, D01.07 Anlage; Erzeugung Schwachstrom, D01.08 Transformierung Schwachstrom, D01.09 Speicherung Schwachstrom, D01.10 Installation Schwachstrom, D01.11 Verbraucher Schwachstrom, D02 Gebäudeautomation, D02.01 Managementebene, D02.02 Automationsebene, D02.03 Feldebene, D02.04 Raumautomation, D02.05 Automationsnetzwerk, D02.06 Schaltgerätekombination, D02.07 Systemintegration, D03 Sicherheitsanlage, D03.01 Einbruchmeldeanlage; Überfallmeldeanlage, D03.02 Zutrittskontrollanlage, D03.03 Videoüberwachungsanlage, D03.04 Schliessanlage, D04 Technische Brandschutzanlage, D04.01 Brandmeldeanlage, D04.02 Gaswarnanlage, D04.03 Nasslöschanlage, D04.04 Trockenlöschanlage, D04.05 Löschgerät, D04.06 Rauch- und Wärmebehandlungsanlage, D04.07 Elektroakustische Lautsprecheranlage, D05 Wärmetechnische Anlage, D05.01 Wärmequelle; -senke; Brennstofflager, D05.02 Wärmeerzeugung, D05.03 Wärmespeicherung, D05.04 Wärmeverteilung, D05.05 Wärmeabgabe, D06 Kältetechnische Anlage, D06.01 Kältequelle; -senke; Brennstofflager, D06.02 Kälteerzeugung, D06.03 Kältespeicherung, D06.04 Kälteverteilung, D06.05 Kälteabgabe, D07 Lufttechnische Anlage, D07.01 Aussenluftversorgung; Fortluftführung, D07.02 Luftaufbereitung, D07.03 Luftwärmespeicherung, D07.04 Luftverteilung, D07.05 Luftabgabe, D08 Wassertechnische Anlage, D08.01 Wasserversorgung, D08.02 Wasserbehandlung, D08.03 Wasserspeicher, D08.04 Wasserverteilung, D08.05 Wasser: Armatur; Apparat, D08.06 Wasser: Installationselement, D09 Abwassertechnische Anlage, D09.01 Abwasserentsorgung, D09.02 Abwasserbehandlung, D09.03 Abwasserspeicher, D09.04 Abwassersammlung, D09.05 Abwasser: Armatur; Apparat, D10 Gastechnische Anlage, D10.01 Gasversorgung, D10.02 Gasbehandlung, D10.03 Gasspeicherung, D10.04 Gasverteilung, D10.05 Gas: Armatur; Apparat, D11 Anlage für Spezialmedien, D11.01 Spezialmedien: Versorgung; Entsorgung, D11.02 Spezialmedien: Aufbereitung, D11.03 Spezialmedien: Speicherung, D11.04 Spezialmedien: Verteilung, D11.05 Spezialmedien: Armatur; Apparat, D12 Beförderungsanlage, D12.01 Personenaufzug, D12.02 Lasten- und Serviceaufzug, D12.03 Spezialaufzug, D12.04 Fahrtreppe, D12.05 Fahrsteig, D12.06 Hebeeinrichtung; Verladestation, E Äussere Wandbekleidung Gebäude, E01 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, E01.01 Wandabdichtung unter Terrain, E01.02 Aussenwärmedämmung unter Terrain, E01.03 Schutzschicht unter Terrain, E02 Äussere Wandbekleidung über Terrain, E02.01 Äussere Beschichtung, E02.02 Aussenwärmedämmsystem, E02.03 Fassadenbekleidung, E02.04 Systemfassade, E02.05 Fassadenbekleidung Untersicht, E02.06 Aussenliegende Absturzssicherung, E03 Elemente in Aussenwand, E03.01 Fenster, E03.02 Aussentür, E03.03 Aussentor, E03.04 Sonnenschutz; Wetterschutz, E03.05 Absturzsicherung, F Bedachung Gebäude, F01 Dachhaut, F01.01 Dachabdichtung unter Terrain, F01.02 Bedachung Flachdach, F01.03 Bedachung geneigtes Dach, F01.04 Systemdach, F02 Element zu Dach, F02.01 Element zu Flachdach, F02.02 Element zu geneigtem Dach, F02.03 Schutzanlage zu Dach, G Ausbau Gebäude, G01 Trennwand; Innentür; Innentor, G01.01 Fest stehende Trennwand, G01.02 Bewegliche Trennwand, G01.03 Schachtfront, G01.04 Innenfenster, G01.05 Innentür, G01.06 Innentor, G02 Bodenbelag, G02.01 Unterkonstruktion zu Bodenbelag, G02.02 Bodenbelag, G03 Wandbekleidung, G03.01 Unterkonstruktion zu Wandbekleidung, G03.02 Wandbekleidung, G04 Deckenbekleidung, G04.01 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung, G04.02 Deckenbekleidung, G05 Einbauten; Schutzeinrichtung zu Ausbau, G05.01 Einbauschrank; Regal; Ablage, G05.02 Einbauküche, G05.03 Innerer Fensterausbau, G05.04 Innerer Abschluss, G05.05 Absturz-; Anprallschutzeinrichtung, G05.06 Sonderbauteil, G05.07 Kleinbauteil; Schutzraumeinrichtung, G06 Ergänzende Leistung zu Ausbau, G06.01 Durchbruch; Schlitz zu Ausbau, G06.02 Abschottung, G06.03 Reinigung, G06.04 Trocknung, H Nutzungsspezifische Anlage Gebäude, H01 Produktionsanlage, H01.01 Produktionsanlage: Versorgung; Entsorgung, H01.02 Produktionsanlage: Aufbereitung, H01.03 Produktionsanlage: Speicherung, H01.04 Produktionsanlage: Verteilung, H01.05 Produktionsanlage: Armatur; Apparat, H02 Laboranlage, H02.01 Laboranlage: Versorgung; Entsorgung, H02.02 Laboranlage: Aufbereitung, H02.03 Laboranlage: Speicherung, H02.04 Laboranlage: Verteilung, H02.05 Laboranlage: Armatur; Apparat, H03 Grossküche, H03.01 Grossküche: Versorgung; Entsorgung, H03.02 Grossküche: Aufbereitung, H03.03 Grossküche: Lagerung, H03.04 Grossküche: Verteilung, H03.05 Grossküche: Armatur; Apparat, H04 Wäschereianlage; Reinigungsanlage, H04.01 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H04.02 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Aufbereitung, H04.03 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Speicherung, H04.04 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Verteilung, H04.05 Wäscherei-; Reinigungsanlage: Armaturen; Apparat, H05 Anlage für Gesundheit, H05.01 Gerät für Vitaldatenüberwachung, H05.02 Einrichtung für Diagnostik, H05.03 Gerät für Behandlung; Pflege, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.04 Medizinisches Kälte- / Wärmegerät, H05.05 Mess-; Analysetechnik, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.06 Reinigung; Desinfektion; Sterilisation, H05.07 Medizinische Einrichtung; Ausstattung, H05.08 Medizinischer Beleuchtungskörper, H05.09 Medizinische Textilien, H05.10 Medizinisches Kleininventar, H05.11 Medizinisches Transportmittel, H05.12 Medizinisches Betriebsmittel, H06 Anlage für Bildung; Kultur, H06.01 Bildung; Kultur: Versorgung; Entsorgung, H06.02 Bildung; Kultur: Apparat, H06.03 Bildung; Kultur: Steuerung, H06.04 Bildung Kultur: Einbauten, H07 Sportanlage; Freizeitanlage, H07.01 Sportanlage; Freizeitanlage: Versorgung; Entsorgung, H07.02 Sportanlage; Freizeitanlage: Apparat, H07.03 Sportanlage; Freizeitanlage: Steuerung, H07.04 Sportanlage; Freizeitanlage: Einbauten, H08 Anlage für Erholung, H08.01 Erholungsanlage: Versorgung; Entsorgung, H08.02 Erholungsanlage: Apparat, H08.03 Erholungsanlage: Steuerung, H08.04 Erholungsanlage: Einbaute, H09 Weitere nutzungsspezifische Anlage, H09.01 Nutzungsspezifische Anlage: Versorgung; Entsorgung, H09.02 Nutzungsspezifische Anlage: Aufbereitung, H09.03 Nutzungsspezifische Anlage: Speicherung; Lagerung, H09.04 Nutzungsspezifische Anlage: Verteilung, H09.05 Nutzungsspezifische Anlage: Armatur; Apparat, H09.06 Parkieranlage, H09.07 Materialtransportanlage, H09.08 Kühlzelle, H09.09 Lagereinrichtung, I Umgebung Gebäude, I01 Umgebungsgestaltung, I01.01 Geländeanpassung, I01.02 Tief liegende Entwässerung, I02 Bauwerk in der Umgebung, I02.01 Böschungsverbau, I02.02 Stützmauer, I02.03 Frei stehende Wand, I02.04 Treppe; Rampe, I02.05 Kleinbauwerk, I02.06 Unterirdisches Bauwerk, I02.07 Absturz-; Anprallschutzeinrichtungen für Umgebung, I02.08 Einfriedung, I03 Grünfläche, I03.01 Vegetationstragschicht, I03.02 Saatfläche, I03.03 Flächenbepflanzung; Hecke, I03.04 Vertikale Begrünung, I03.05 Einzelbepflanzung, I03.06 Einfassung; Abschluss Grünfläche, I03.07 Naturnahe Wasserfläche, I03.08 Ingenieurbiologische Massnahme, I03.09 Pflegemassnahme bis Übergabe, I04 Hartfläche, I04.01 Fundations-; Tragschicht, I04.02 Einfassung; Abschluss Hartfläche, I04.03 Deckschicht, I04.04 Bodenmarkierung, I05 Technik Umgebung, I05.01 Elektroanlage Starkstrom für Umgebung, I05.02 Elektroanlage Schwachstrom für Umgebung, I05.03 Wärmeanlage für Umgebung, I05.04 Kälteanlage für Umgebung, I05.05 Sanitäre Anlage für Umgebung, I05.06 Oberflächenentwässerung für Umgebung, I05.07 Transportanlage in Umgebung, I05.08 Perimeterschutz, I06 Ausstattung Umgebung, I06.01 Mobile Ausstattung für Umgebung, I06.02 Fixierte Ausstattung für Umgebung, I06.03 Spiel-; Sportgerät für Umgebung, I06.04 Abfallentsorgungseinrichtung für Umgebung, J Ausstattung Gebäude, J01 Mobiliar, J01.01 Allgemeines Mobiliar, J01.02 Nutzungsspezifisches Mobiliar, J01.03 Mobile Leuchte, J01.04 Signaletik, J02 Kleininventar, J02.01 Allgemeines Kleininventar, J02.02 Nutzungsspezifisches Kleininventar, J02.03 Mobiles Gerät, J03 Textilien, J03.01 Allgemeine Textilien, J03.02 Nutzungsspezifische Textilien, J04 Kunst am Bau, J04.01 Kunstobjekt, J04.02 Künstlerisch gestaltetes Bauteil | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13